## Sheet1
PLC | 名称 | 触摸屏 |  | 名称 | PLC | 触摸屏 | 0
|  |  |  | 一号压力低设定 | VD550 | data140 | 0
I0.0 | 一号电动阀全开 | data60 |  | 二号压力低设定 | VD554 | data141 | 0
I0.1 | 一号电动阀全关 | data61 |  | 三号压力低设定 | VD558 | data142
I0.2 | 二号电动阀全开 | data62 |  | 一号压力高设定 | vd562 | data143
I0.3 | 二号电动阀全关 | data63 |  | 二号压力高设定 | vd566 | data144
I0.4 | 三号电动阀全开 | data64 |  | 三号压力高设定 | vd570 | data145
I0.5 | 三号电动阀全关 | data65 |  | 一号罐压力量程设定 | vd580 | data146 | 10
I0.6 | 四号电动阀全开 | data66 |  | 二号罐压力量程设定 | vd584 | data147 | 10
I0.7 | 四号电动阀全关 | data67 |  | 三号罐压力量程设定 | vd588 | data148 | 10
I1.0 | 一号排污阀全开 | data68 |  | 一号罐温度量程设定 | vd592 | data149 | 100
I1.1 | 一号排污阀全关 | data69 |  | 二号罐温度量程设定 | vd596 | data150 | 100
I1.2 | 二号排污阀全开 | data70 |  | 三号罐温度量程设定 | vd600 | data151 | 100
I1.3 | 二号排污阀全关 | data71 |  | 流量计 | vd604 | data152 | 2500
I1.4 | 三号排污阀全开 | data72 |  | 一号压力超低设定 | vd608 | data400
I1.5 | 三号排污阀全关 | data73 |  | 二号压力超低设定 | vd612 | data401
I1.6 |  | data74 |  | 一号压力超高设定 | vd616 | data402
I1.7 |  | data75 |  | 二号压力超高设定 | vd620 | data403
I2.0 |  | data76 |  | 自动排污时间设定 | vd624 | data404
I2.1 |  | data77 |  | 排污一次所需时间设定 | vd628 | data405
I2.2 |  | data78 |  |  | vd632 | data406
I2.3 |  | data79 |  | 排污阀未排污时间 | VD650 | data407
I2.4 |  | data80 |  | 排污运行时间 | VD654 | data408
I2.5 |  | data81 |  |  |  | data409
I2.6 |  | data82 |  | 一号空压机自动启动 | V700.0 | data410
I2.7 |  | data83 |  | 二号空压机自动启动 | V700.1 | data411
|  |  |  | 一号罐压力低报警 | V700.2 | data412
M1.0 | 一号电动阀开阀 | data84 | Q0.0 | 二号罐压力低报警 | V700.3 | data413
M1.1 | 一号电动阀关阀 | data85 | Q0.1 | 一号罐压力高报警 | V700.4 | data414
M1.2 | 二号电动阀开阀 | data86 | Q0.2 | 二号罐压力高报警 | V700.5 | data415
M1.3 | 二号电动阀关阀 | data87 | Q0.3 | 排污阀自动控制(置1) | V700.6 | data416
M1.4 | 三号电动阀开阀 | data88 | Q0.4 |  | V700.7 | data417
M1.5 | 三号电动阀关阀 | data89 | Q0.5 | 排污阀自动开信号 | V701.0 | data418
M1.6 | 四号电动阀开阀 | data90 | Q0.6 | 排污阀自动关信号 | V701.1 | data419
M1.7 | 四号电动阀关阀 | data91 | Q0.7 |  | V701.2 | data420
M2.0 | 一号排污阀开阀 | data92 | Q1.0 |  | V701.3 | data421
M2.1 | 一号排污阀关阀 | data93 | Q1.1 |  | V701.4 | data422
M2.2 | 二号排污阀开阀 | data94 | Q1.2 |  | V701.5 | data423
M2.3 | 二号排污阀关阀 | data95 | Q1.3 |  | V701.6 | data424
M2.4 | 三号排污阀开阀 | data96 | Q1.4 |  | V701.7 | data425
M2.5 | 三号排污阀关阀 | data97 | Q1.5
M2.6 | 一号空压机启动 | data98 | Q1.6
M2.7 | 二号空压机启动 | data99 | Q1.7
M3.0 | 三号空压机启动 | data100
M3.1 | 四号空压机启动 | data101
M4.0 | 一号空压机停止 | data45
M4.1 | 二号空压机停止 | data46
m10.0 | 手自动切换 | data120
AIW16 | 一号罐压力 | data130 | vd500
AIW18 | 二号罐压力 | data131 | vd504
AIW20 | 三号罐压力 | data132 | vd508
AIW22
AIW32 | 一号罐温度 | data133 | vd512
AIW34 | 二号罐温度 | data134 | vd516
AIW36 | 三号罐温度 | data135 | vd520
AIW38 | 流量计反馈 | data153 | vd524
AIW48
AIW50
AIW52
AIW54
AIW64
AIW66
AIW68
AIW70
触摸屏 | 192.168.1.200 | 485地址100
PLC | 192.168.1.201 | 485地址100
一号空压机 |  |  |  | 二号空压机
VW200 | 供气压力 | data200 | VW808 | VW300 | 供气压力 | data300 | VW820
VW202 | 排气温度 | data201 | VW826 | VW302 | 排气温度 | data301 | VW828
VW204 | 运行时间 | data202 |  | VW304 | 运行时间 | data302
VW206 | 加载时间 | data203 |  | VW306 | 加载时间 | data303
VW208 | 主机A相电流 | data204 |  | VW308 | 主机A相电流 | data304
VW210 | 备用1 | data205 |  | VW310 | 备用1 | data305
VW212 | 备用2 | data206 |  | VW312 | 备用2 | data306
VW214 | 运行状态1 | data207 |  | VW314 | 运行状态1 | data307
VW216 | 运行状态2 | data208 |  | VW316 | 运行状态2 | data308
VW218 | 控制状态 | data209 |  | VW318 | 控制状态 | data309
VW220 | 油滤器使用时间 | data210 |  | VW320 | 油滤器使用时间 | data310
VW222 | 油分器使用时间 | data211 |  | VW322 | 油分器使用时间 | data311
VW224 | 空滤器器使用时间 | data212 |  | VW324 | 空滤器器使用时间 | data312
VW226 | 润滑油使用时间 | data213 |  | VW326 | 润滑油使用时间 | data313
VW228 | 润滑脂使用时间 | data214 |  | VW328 | 润滑脂使用时间 | data314
V214.0 | 空久停机 | data215 |  | V314.0 | 空久停机 | data315
V214.1 | 供气压力高 | data216 |  | V314.1 | 供气压力高 | data316
V214.2 |  | data217 |  | V314.2 |  | data317
V214.3 |  | data218 |  | V314.3 |  | data318
V214.4 |  | data219 |  | V314.4 |  | data319
V214.5 |  | data220 |  | V314.5 |  | data320
V214.6 | 风机电流故障 | data221 |  | V314.6 | 风机电流故障 | data321
V214.7 | 油滤器堵塞 | data222 |  | V314.7 | 油滤器堵塞 | data322
V215.0 | 加载 | data223 |  | V315.0 | 加载 | data323
V215.1 | 运行 | data224 |  | V315.1 | 运行 | data324
V215.2 |  | data225 |  | V315.2 |  | data325
V215.3 | 排气温度高 | data226 |  | V315.3 | 排气温度高 | data326
V215.4 | 相序错误 | data227 |  | V315.4 | 相序错误 | data327
V215.5 | 主电机电流故障 | data228 |  | V315.5 | 主电机电流故障 | data328
V215.6 | 空滤器堵塞 | data229 |  | V315.6 | 空滤器堵塞 | data329
V215.7 | 油分器堵塞 | data230 |  | V315.7 | 油分器堵塞 | data330
V216.0 | 供气压力传感器失灵 | data231 |  | V316.0 | 供气压力传感器失灵 | data331
V216.1 | 排气温度传感器失灵 | data232 |  | V316.1 | 排气温度传感器失灵 | data332
V216.2 | 缺水 | data233 |  | V316.2 | 缺水 | data333
V216.3 |  | data234 |  | V316.3 |  | data334
V216.4 |  | data235 |  | V316.4 |  | data335
V216.5 |  | data236 |  | V316.5 |  | data336
V216.6 |  | data237 |  | V316.6 |  | data337
V216.7 | 排气温度高预警 | data238 |  | V316.7 | 排气温度高预警 | data338
V217.0 | 报警 | data239 |  | V317.0 | 报警 | data339
V217.1 | 预警 | data240 |  | V317.1 | 预警 | data340
V217.2 |  | data241 |  | V317.2 |  | data341
V217.3 | 润滑脂使用时间到 | data242 |  | V317.3 | 润滑脂使用时间到 | data342
V217.4 | 润滑油使用时间到 | data243 |  | V317.4 | 润滑油使用时间到 | data343
V217.5 | 空滤器使用时间到 | data244 |  | V317.5 | 空滤器使用时间到 | data344
V217.6 | 油分器使用时间到 | data245 |  | V317.6 | 油分器使用时间到 | data345
V217.7 | 油滤器使用时间到 | data246 |  | V317.7 | 油滤器使用时间到 | data346
V218.0 |  | data247 |  | V318.0 |  | data347
V218.1 |  | data248 |  | V318.1 |  | data348
V218.2 |  | data249 |  | V318.2 |  | data349
V218.3 |  | data250 |  | V318.3 |  | data350
V218.4 |  | data251 |  | V318.4 |  | data351
V218.5 |  | data252 |  | V318.5 |  | data352
V218.6 |  | data253 |  | V318.6 |  | data353
V218.7 |  | data254 |  | V318.7 |  | data354
V219.0 |  | data255 |  | V319.0 |  | data355
V219.1 |  | data256 |  | V319.1 |  | data356
V219.2 |  | data257 |  | V319.2 |  | data357
V219.3 |  | data258 |  | V319.3 |  | data358
V219.4 |  | data259 |  | V319.4 |  | data359
V219.5 |  | data260 |  | V319.5 |  | data360
V219.6 |  | data261 |  | V319.6 |  | data361
V219.7 |  | data262 |  | V319.7 |  | data362
V219.8 |  | data263 |  | V319.8 |  | data363